ПРАВИЛА

# ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ

ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

## ВСН 25-09-68—85*

Минприбор

Введены в действие 1 января 1986 г.

взамен ВМСН-14—73

Настоящие правила распространяются на производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (в последующем тексте «установки ОС, ПС и ОПС»).

Правила должны соблюдаться всеми монтажными организациями, выполняющими данные работы на объектах народного хозяйства.

Настоящие правила не распространяются на производство и приемку работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию установок по защите периметра объекта, пультов централизованного наблюдения (ПЦН), установок ПС в шахтах и рудниках горной промышленности, а также установок охранной и пожарной сигнализации на предприятиях, взрывоопасность которых является следствием применения, производства или хранения взрывчатых веществ.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Работы по монтажу установок ОС, ПС и ОПС должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, проектом производства работ и технической документацией предприятий-изготовителей.

1.2. Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения проектно-сметной документации должен соответствовать требованиям СП 202—81.

По объектам, охраняемым или подлежащим приему под охрану ведомственной милицией или вневедомственной охраной, проектно-сметная документация до передачи ее монтажной организации должна  согласовываться с данными организациями.

1.3. На объектах со стоимостью монтажных работ до 3000 руб. допускается производить монтажные работы по актам обследования в соответствии с типовыми проектными решениями, за исключением объектов:

нового строительства;

находящихся под надзором государственной инспекции по охране памятников архитектуры и градостроительства;

имеющих взрывоопасные зоны.

______________________________________

* У т в е р ж д е н ы   Минприбором 2 сентября 1985 г.

BCH 25-09.68—85

Для составления акта обследования объекта создается комиссия в составе представителей заказчика, подразделения вневедомственной охраны или ведомственной милиции, органа государственного пожарного надзора и, при необходимости, монтажно-наладочной организации.

П р и м е ч а н и е.  В отдельных случаях, по согласованию с органами государственной инспекции по охране памятников архитектуры и градостроительства, допускается выполнение монтажных работ по актам обследования.

Срок действия акта обследования — один год. Действие акта может быть продлено на тот же срок комиссией в составе, указанном в настоящем пункте.

1.4. Отступления от актов обследования в процессе монтажа установок ОС, ПС и ОПС не допускается без согласования с заказчиком, органами государственного пожарного надзора и подразделениями вневедомственной охраны или ведомственной милиции.

1.5. Приемка зданий, сооружений под монтаж; порядок передачи оборудования, изделий и материалов монтажной организации должны отвечать требованиям СНиП 3.01.01—85 «Организация строительного производства».

1.6. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

1.7. Условия хранения изделий на складах должны отвечать требованиям, установленным в государственных стандартах, технических условиях и технической документации предприятий-изготовителей.

1.8. Условия хранения материалов должны отвечать требованиям СНиП III-33—76 и СНиП III-34—74.

1.9. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности.

1.10. В процессе монтажа установок ОС, ПС и ОПС следует вести общий и специальный журнал производства работ согласно СНиП 3.01.01—85 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать обязательному приложению 1.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УСТАНОВОК

ОС, ПС И ОПС

2.1. Монтажно-наладочная организация должна уведомить вневедомственную охрану или ведомственную милицию и органы государственного пожарного надзора о начале работ на объекте.

2.2. Подразделения вневедомственной охраны или ведомственной милиции и органы государственного пожарного надзора имеют право осуществлять надзор за качеством монтажно-наладочных работ.

2.3. Работы по монтажу установок ОС, ПС и ОПС при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.

BCH 25-09.68—85

2.4. На первом этапе должны выполняться следующие работы:

проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий    в строительных конструкциях и элементах зданий;

разметка трасс и закладка в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок.

2.5. Работы первого этапа должны выполняться, как правило, одновременно с производством основных строительных работ.

2.6. На втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов электрических проводок, извещателей, щитов, приемно-контрольных устройств и подключению, к ним электрических проводок.

2.7. Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ.

2.8. На третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, регулировке и настройке технических средств установок ОС, ПС и ОПС.

2.9. Работы третьего этапа должны выполняться после окончания монтажных работ.

2.10. На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу установок ОС, ПС и ОПС должны осуществляться в два этапа. На первом этапе должны выполняться работы согласно п. 2.6, а на втором — согласно п. 2.8 настоящих правил.

2.11. Монтаж установок ОС, ПС и ОПС следует выполнять индустриальными методами с применением механизированного инструмента, специальных приспособлений и механизмов, с использованием технологических карт.

- МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОС, ПС И ОПС

3.1. Технические средства ОС, ПС и ОПС, подлежащие установке на объекте, должны соответствовать спецификации проекта или акту обследования и допускаются к монтажу после проведения входного контроля. Их установка должна производиться в местах, определенных проектом или актом обследования, с учетом архитектурных особенностей, взаимного расположения элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.

3.2. Монтаж технических средств ОС, ПС, ОПС должен выполняться в соответствии с технологическими картами, типовыми проектными решениями, требованиями технической документации предприятий-изготовителей и настоящих правил, при этом размещение технических средств ПС следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.09—84.

BCH 25-09.68—85

Монтаж извещателей ОС

3.3. Извещатели электроконтактные и магнитоконтактные применяются для блокировки элементов строительных конструкций на открывание.

3.4. Электроконтактные извещатели, состоящие из подвижного и неподвижного контакта, должны устанавливаться по два на каждый блокируемый элемент. При этом один извещатель устанавливается выше, а другой—ниже петли навески. Расстояние между извещателями должно быть не менее 500 мм. Подвижные контакты каждого навещателя устанавливаются на неподвижной части блокируемого элемента, а неподвижные — соосно на подвижную часть.

Крепление извещателя к металлической поверхности следует производить через изолирующие прокладки (текстолит, эбонит, гетинакс, дерево и т. п.).

Места пайки подводящих проводников шлейфа сигнализации к ламелям контактов должны быть защищены изоляционным материалом.

3.5. Магнитоуправляемые извещатели, состоящие из магнитоуправляемого контакта и узла постоянного магнита, должны устанавливаться по одному на каждый блокируемый элемент с внутренней стороны охраняемого помещения, скрытым или открытым способом.

Крепление извещателя должно производиться в верхней части блокируемого элемента на расстоянии 200 мм от вертикальной линии раствора.

Магнитоуправляемый контакт устанавливается на неподвижной, а узел постоянного магнита — на подвижной части блокируемого элемента. Расстояние и допустимая несоосность между ними должны соответствовать данным технической документации предприятий-изготовителей.

При монтаже не допускается подвергать узлы извещателя ударам, а также подгибать выводы узла магнитоуправляемого контакта.

3.6. Монтаж извещателей, применяемых для блокировки остекленных поверхностей, следует производить со стороны помещения. Места установки и количество извещателей зависит от площади защищаемой поверхности. Крепление извещателя к поверхности должно производиться с помощью клея, а соединения извещателя со шлейфом сигнализации следует выполнять с помощью гибких проводников, для открывающихся строительных конструкций — с помощью электроконтактных извещателей.

3.7. Блокировка остекленных поверхностей алюминиевой фольгой должна производиться наклейкой ее на поверхность стекла по периметру с внутренней стороны наружной рамы. При блокировке проемов из профилированного стекла или стеклоблоков фольгу следует приклеивать через середину каждого стеклоблока параллельно контурным линиям проема.

Приклейка фольги к поверхности стекла должна производиться при положительных температурах окружающего воздуха. В местах изменения направления прокладки фольги, а также в местах устройства выводов, на стекло должны быть наклеены облуженные латунные или стальные пластины, к которым припаивается фольга. Соединение фольги со шлейфом сигнализации следует выполнять гибкими проводниками.

BCH 25-09.68—85

После приклеивания фольги на нее необходимо нанести краску, при этом полоса краски должна выступать за края фольги не менее 3 мм.

3.8. При блокировке строительных конструкций против пролома провод должен прокладываться с внутренней стороны конструкций по всей площади параллельно контурным линиям и крепиться скобами с шагом крепления 200 мм. Расстояние между блокирующими проводами при открытом или скрытом способе прокладки должно быть не более 200 мм.

При открытом способе прокладки провод должен быть защищен от механических повреждений фанерой, оргалитом или другими материалами.

При скрытом способе прокладки провод должен укладываться в штробы с последующей клеевой шпатлевкой и закрашиванием. Глубина и ширина штробы должна быть не менее двух диаметров прокладываемого провода.

3.9. Блокировку внутренних металлических оконных решеток следует производить обвиванием горизонтальных и вертикальных прутьев двойным проводом. Размер блокируемой ячейки должен быть не более 200 мм, а диаметр стального прута — не менее 10 мм.

Переход провода с одного прута решетки на другой следует производить по деревянной обвязке рамы скрытым способом в штробе, креплением скобами и последующей шпатлевкой.

По окончании монтажных работ решетка, провода и рама должны быть окрашены краской одного цвета.

3.10. Установка оптикоэлектронных, емкостных и радиоволновых извещателей должна производиться на жестких, устойчивых против вибрации опорах (стены, колонны), с помощью кронштейнов или подставок, с учетом обеспечения условий, исключающих возможность ложного срабатывания извещателя.

В защищаемой зоне, а также вблизи ее на расстояниях, указанных в технической документации предприятий-изготовителей, не должно быть посторонних предметов.

Монтаж извещателей ОПС

3.11. Установка извещателей ОПС или их блоков должна производиться в местах, определенных проектами (актом обследования) с учетом технических характеристик извещателей.

3.12. В зависимости от назначения оптикоэлектронные извещатели могут устанавливаться:

а) вблизи уязвимых мест либо над ними;

б) над местами с повышенной пожароопасностью либо под потолком.

При установке оптикоэлектронных извещателей должны быть обеспечены условия, исключающие попадание на оптическую систему прямых солнечных лучей или лучей от других световых источников. Пространство между излучателем и приемником должно быть свободно от посторонних предметов.

BCH 25-09.68—85

3.13. Размещение блоков ультразвуковых извещателей следует производить в местах, удаленных от вентиляционных устройств, батарей центрального отопления, нагревательных приборов и других источников движения воздуха, а также звуковых помех, допустимый уровень которых указан в эксплуатационной документации.

3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.

3.15. При монтаже кнопочных пожарных извещателей ручного действия их крепление должно производиться на высоте, удобной для обслуживания (1,5 м от уровня пола), в местах достаточно освещенных и где обеспечен свободный доступ к извещателю.

Монтаж приемно-контрольных приборов и оповещателей

3.16. Установка одношлейфных приемно-контрольных приборов должна производиться:

при отсутствии специально выделенного помещения — на высоте не менее 2,2 м;

при наличии специально выделенного помещения — на высоте не менее 1,5 м от уровня пола.

Установка приборов в местах, доступных для посторонних лиц (торговые залы магазинов и т. п.), должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность прибора, с креплением их на высоте, удобной для обслуживания.

Если по требованиям пожарной безопасности запрещается устанавливать приемно-контрольные приборы непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализации, то аппаратура устанавливается вне помещения в запираемых металлических шкафах или ящиках, заблокированных на открывание и установленных на высоте, удобной для обслуживания.

3.17. Установка многошлейфных приемно-контрольных приборов и сигнально-пусковых устройств должна производиться в специально выделенных помещениях на столе, стене или конструкции на высоте не менее 1,5 м от уровня пола.

3.18. Световые оповещатели должны устанавливаться в местах, удобных для визуального контроля межвитринные и межоконные пространства, тамбуры выходных дверей и т. д. Звуковые оповещатели должны устанавливаться на наружных фасадах на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.

При наличии на объекте нескольких приемно-контрольных приборов световой оповещатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповещатель допускается делать общим.

3.19. Не допускается установка более трех однотипных, одношлейфных приборов для защиты одного объекта.

3.20. Не допускается установка приборов:

в сгораемых шкафах;

на расстоянии менее 1 м от отопительных систем;

в помещениях пыльных и особо сырых, а также содержащих пары кислот и агрессивных газов.

BCH 25-09.68—85

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОС, ПС И ОПС

### В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

4.1. Приемно-контрольные устройства (ПКУ), приемно-контрольные приборы (ПКП) и извещатели, работающие от сети переменного тока, как правило, устанавливаются вне пожароопасных зон.

Пожароопасная зона определяется согласно требованию главы VII—4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР.

4.2. ПКП, ПКУ допускается устанавливать открыто на вертикальных строительных основаниях или в закрывающемся несгораемом шкафу, обеспечивающем естественный теплообмен. Вентиляционные отверстия выполняются в виде жалюзи.

4.3. При монтаже ПКП, ПКУ на горючих основаниях (деревянные стены, монтажный щит из дерева или ДСП, толщиной не менее 10 мм), необходимо применять огнезащитный листовой материал (металл, асбоцемент, гетинакс, текстолит, стеклопластик и т. п.), закрывающий монтажную поверхность под прибором или металлический щиток в соответствии с требованиями ГОСТ 9413— 78 и ГОСТ 8709—82Е.

4.4. Толщина листового материала согласно п. 4.3 должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.09—84.

4.5. При смежном расположении нескольких ПКП (ПКУ) расстояние между приборами должно быть не менее 90 мм.

4.6. Монтаж извещателей или отдельных их блоков, работающих от сети переменного тока, на горючих основаниях допускается выполнять с соблюдением требований 4.3, 4.4 настоящих правил.

4.7. Расстояние от открыто смонтированных ПКП (ПКУ) извещателей, работающих от сети переменного тока, до расположенных в непосредственной близости горючих материалов или веществ (за исключением монтажной поверхности согласно п.п. 4.3, 4.4 настоящих правил) должно быть не менее 600 мм.

4.8. Конструктивное исполнение стационарных световых и звуковых оповещателей, допустимых для применения в установках ОС, ПС и ОПС, должно быть не ниже УР2Х согласно требованиям ГОСТ 14254—80.

4.9. Монтаж световых и звуковых оповещателей, работающих от сети переменного тока, допускается только на конструкциях из несгораемых материалов.

4.10. При установке световых оповещателей, работающих от сети переменного тока внутри помещения, выбор места установки должен удовлетворять требованиям п. 4.7 настоящих правил. При этом расстояние от колбы лампы смонтированного извещателя до деревянного потолка, стены и оконной рамы должно быть не менее 50 мм.

4.11. При установке одного или нескольких световых оповещателей в непосредственной близости от ПКП (ПКУ), расстояние должно быть не менее 50 мм. Такие же расстояния должны быть и между соседними оповещателями.

BCH 25-09.68—85

4.12. При монтаже световых оповещателей внутри помещения не допускается использовать лампы накаливания мощностью более 25 Вт.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ

5.1. Монтаж технических средств установок ОС, ПС и ОПС во взрывоопасных зонах должен производиться только по проектам, выполненным специализированными проектными организациями и утвержденным в установленном порядке.

5.2. Монтаж технических средств ОС, ПС и ОПС следует производить в строгом соответствии с проектом.

Все отступления от проектов должны быть согласованы с проектной организацией — разработчиком проекта.

5.3. Технические средства ОС, ПС и ОПС (за исключением извещателей, включенных в искробезопасные цепи), предназначенные для монтажа во взрывоопасных зонах, должны, в зависимости от классов взрывоопасных зон, иметь исполнение, отвечающее требованиям главы VII—3 ПУЭ. При этом взрывозащищенные технические средства ОС, ПС и ОПС должны по взрывозащите соответствовать категории и группе взрывоопасных смесей, могущих образоваться в зоне, и иметь соответствующую маркировку по взрывозащите. Взрывозащищенные технические средства ОС, ПС и ОПС, предназначенные по своему исполнению для использования во взрывоопасной зоне определенной категории и группы, допускается устанавливать во взрывоопасной зоне менее опасной категории и группы.

5.4. Серийно выпускаемые извещатели, ОС, ПС (удовлетворяющие требованиям соответствующих технических условий на изготовление или ГОСТ), не имеющие собственного источника тока, а также не обладающие индуктивностью или емкостью, допускается устанавливать во взрывоопасных зонах при условии включения их в искробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных приборов, имеющих соответствующую маркировку по взрывозащите.

5.5. Перед монтажом технические средства, предназначенные для установки во взрывоопасных зонах, и технические средства, искробезопасные цепи которых заходят во взрывоопасные зоны, должны быть тщательно осмотрены с целью проверки наличия маркировки по взрывозащите, предупредительных надписей, пломб, заземляющих устройств, отсутствия повреждения оболочек.

Не допускается устанавливать технические средства с обнаруженными дефектами.

5.6. Монтаж технических средств ОС, ПС и ОПС, как обычного исполнения, так и взрывозащищенного, следует производить согласно требованиям раздела 3 настоящих правил.

BCH 25-09.68—85

5.7. Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств ОС, ПС и ОПС во взрывоопасных зонах следует выполнять в соответствии с требованиями проекта, СНиП 2.04.09—84, СНиП III-33—76, главы VII-3 ПУЭ.

5.8. При сдаче в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС во взрывоопасных зонах рабочая комиссия должна проверить:

соответствие проекту установленного взрывозащищенного электрооборудования и смонтированных проводов и кабелей;

правильность выполнения вводов проводов и кабелей в электрооборудование и надежность их контактных соединений путем осмотра при снятых крышках вводных устройств или аппаратов;

наличие заводских заглушек на неиспользованных отверстиях вводных устройств электрооборудования;

наличие разделительных уплотнений в электропроводке после монтажа;

соответствие схемы внешних соединений, длины и марок соединительных кабелей, величины подводимого напряжения монтажно-эксплуатационной инструкции, прилагаемой к приборам, имеющим искробезопасное исполнение.

6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

6.1. Электропитание установок ОС, ПС и ОПС должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.09—84 за исключением случаев, когда питание установок осуществляется:

от сухих элементов;

по абонентским линиям телефонной сети (60В).

6.2. Подача электропитания к приборам ОС, ПС и ОПС должна выполняться от свободной группы щита дежурного освещения или от специально установленного для этих целей электрощита.

6.3. Щит электропитания, устанавливаемый вне охраняемого помещения, должен размещаться в запираемом металлическом шкафу и должен быть заблокирован на открывание.

6.4. Аккумуляторные батареи, как правило, размещаются в специальных аккумуляторных помещениях на стеллажах, выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТ 1226—82, или на полках шкафа, стойких к воздействию агрессивных сред.

6.5. Свинцовые аккумуляторы емкостью не более 72 А. ч. и щелочные аккумуляторные батареи емкостью не более 100 А. ч. и напряжением до 60 В могут устанавливаться в общих производственных невзрыво- и непожароопасных помещениях в металлических шкафах с обособленной приточно-вытяжной вентиляцией.

6.6. Аккумуляторные установки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями главы IV — 4 ПУЭ.

BCH 25-09.68—85

7. МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

7.1. Монтаж линейной части установок ОС, ПС и ОПС (шлейфы, линии соединительные и электропитания) должен производиться в соответствии с проектом, типовыми проектными решениями, технологическими картами и инструкциями, с требованиями СНиП 2.04.09—84, СНиП III-33—76, III-34—74, ПУЭ, «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей», утвержденной Минсвязи СССР, а также настоящих правил.

7.2. Монтаж воздушных линий допускается при условии установки абонентских защитных устройств (АЗУ), как на оборудуемом сигнализацией объекте, так и в месте установки приемно-контрольного прибора, и должен производиться в соответствии с «Инструкцией по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения» ВСН-600—81, утвержденной Минсвязи СССР.

7.3. При открытой прокладке электропроводок непосредственно по поверхности стен и потолочным перекрытиям крепление их должно производиться одним из следующих способов:

а) проводов и кабелей — с помощью скоб, закрепов или приклеиванием;

б) проводов с разделительным основанием—с помощью металлических скоб или закрепов между ними и незащищенным проводом или кабелем следует подкладывать прокладку из изоляционного материала.

При креплении электропроводок гвоздями диаметр шляпки гвоздя должен быть меньше расстояния между жилами проводов.

При прокладке проводов с разделительным основанием по сгораемым поверхностям между ними и проводом должен быть проложен листовой асбест толщиной не менее 3 мм.

7.4. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.

7.5. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах.

При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.

7.6. Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.

BCH 25-09.68—85

8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

8.1. Заземление установок ОС, ПС и ОПС должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей, а также с соблюдением требований главы 1—7 ПУЭ и СН 102—76.

9. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

9.1. Пусконаладочные работы установок ОС, ПС и ОПС проводятся монтажно-наладочной организацией и должны обеспечить надежное бесперебойное выполнение ими заданных функций.

9.2. Перед началом пусконаладочных работ заказчик должен обеспечить наличие источников электропитания.

9.3. Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:

а) выполнение подготовительных работ;

б) индивидуальные испытания;

в) комплексное опробование установок.

9.4. На этапе выполнения подготовительных работ должны быть:

изучены эксплуатационные документы на составные части установок ОС, ПС и ОПС;

оборудованы необходимым инвентарем и вспомогательными техническими средствами рабочие места наладчиков.

9.5. На этапе индивидуальных испытаний проводятся работы по настройке, регулировке и юстировке составных частей установок ОС, ПС и ОПС (извещателей, приемно-контрольных приборов, устройств и т. п.) в соответствии с их техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

Индивидуальные испытания выполняются в процессе производства монтажных работ.

9.6. Этап комплексного опробования осуществляется после окончания всех монтажных работ. На этом этапе должна производиться корректировка ранее проведенной регулировки составных частей установок, в том числе: проверка функционирования шлейфов с бесконтактными извещателями, проверка функционирования шлейфов с контактными извещателями, вывод установки на рабочий режим и проверка взаимодействия всех узлов установки в режиме «Тревога».

9.7. Пусконаладочные работы считаются законченными, если установка работает стабильно и не выдает «ложных» сигналов оповещения.

BCH 25-09.68—85

10. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

10.1. Приемно-контрольные приборы установок ОС, ПС и ОПС по окончании монтажа должны иметь табличку, содержащую:

наименование защищаемых помещений;

маркировку назначения прибора по защищаемым помещениям;

сведения о типе и количестве извещателей, подключаемых к данному прибору.

10.2. По окончании приемки в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС монтажно-наладочная организация должна опломбировать те части приборов, к которым имел доступ ее представитель в процессе монтажа, наладки и регулировки установки, и проверить наличие пломб предприятий-изготовителей на приборах.

11. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

11.1. При приемке в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС приказом руководителя предприятия или организации-заказчика назначается рабочая комиссия. Порядок и продолжительность работы рабочей комиссии определяется заказчиком в соответствии с СНиП III-3—81.

11.2. В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии):

генподрядчика;

монтажно-наладочной организации;

пусконаладочной организации;

государственного пожарного надзора;

вневедомственной охраны или ведомственной милиции.

При необходимости могут быть привлечены другие специалисты.

11.3. Рабочая комиссия создается не позднее, чем в пятидневный срок после получения заказчиком письменного извещения монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации о готовности установок ОС, ПС и ОПС к сдаче.

11.4. При приемке в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС монтажно-наладочная организация должна предъявить комиссии:

исполнительскую документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями или акт обследования);

техническую документацию предприятий-изготовителей;

производственную документацию согласно обязательному приложению 1.

11.5. Приемка в эксплуатацию установок ОС, ПС и ОПС без проведения комплексной наладки (комплексного опробования) не допускается.

11.6. Комиссия должна:

произвести приемку законченных монтажом установок ОС, ПС и ОПС в трехдневный срок со дня предъявления;

BCH 25-09.68—85

проверить соответствие выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, типовым проектным решениям, технологическим картам, технической документации предприятий-изготовителей и настоящим правилам;

произвести проверку качества выполненных монтажно-наладочных работ и дать им оценку.

11.7. При приемке выполненных работ по монтажу и наладке установок ОС, ПС и ОПС комиссия производит:

внешний осмотр;

измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации;

измерение сопротивления шлейфа сигнализации;

испытание работоспособности смонтированных установок.

11.8. При внешнем осмотре проверяется:

состояние линейной части шлейфа сигнализации;

соответствие проложенных электропроводок, установленных извещателей, приборов, коробок и т. д. проектной документации или акту обследования.

11.9. Измерение сопротивления шлейфа сигнализации, а также электрического сопротивления изоляции шлейфа, необходимо производить в следующем порядке:

заблокированные открывающиеся строительные элементы зданий и помещений (двери, окна, люки и т. п.) закрываются;

шлейф сигнализации отсоединяется от приемно-контрольного прибора;

выносное устройство (диод, резистор и т. п.), включаемое в конце шлейфа, закорачивается;

с помощью омметра измеряется сопротивление шлейфа, которое не должно превышать паспортных данных на установленный приемно-контрольный прибор;

с помощью мегаомметра производится измерение сопротивления электрической изоляции шлейфа по отношению к земле, которое должно быть не менее 1 МОм.

11.10. Испытание установок ОС, ПС, в состав которых входят охранные или пожарные извещатели однократного действия, должно производиться путем создания импульсов, имитирующих срабатывание извещателей (разрыв цепи должен осуществляться в последнем извещателе шлейфа сигнализации).

11.11. Испытание установок ОС и ОПС, в состав которых входят охранные и охранно-пожарные извещатели многократного действия, должно производиться путем имитации нарушения блокировки в соответствии с эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей.

11.12. Испытание установок ПС и ОПС, в состав которых входят пожарные и охранно-пожарные извещатели многократного действия, должно производиться путем использования источников тепла и дыма и т. д. в соответствии с эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей.

BCH 25-09.68—85

11.13. Методика испытаний при приемке установок ОС, ПС и ОПС в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

11.14. При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ проектной документации или акту обследования, а также требованиям настоящих правил, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях с указанием организаций, ответственных за их устранение. Эти организации должны в 10-дневный срок устранить несоответствия, а монтажная организация — вновь предъявить установку ОС, ПС и ОПС к сдаче.

11.15. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации считается принятой в эксплуатацию, если проверкой установлено:

все элементы строительных конструкций заблокированы согласно проекту или акту обследования;

монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящих правил, типовыми проектными решениями, технологическими картами;

результаты измерений в пределах нормы;

испытания работоспособности установок ОС, ПС и ОПС дали положительные результаты, при этом установки ПС должны обеспечивать, в случаях, предусмотренных проектом, отключение систем вентиляции, включение систем дымоудаления и подпора воздуха, в лестничные клетки и тамбур-шлюзы при пожаре.

11.16. Прием установок ОС, ПС и ОПС должен оформляться актом согласно обязательному приложению 2.

11.17. Необходимость подключения установок ОС, ПС и ОПС на пульты централизованного наблюдения (ПЦН) определяется подразделениями вневедомственной охраны с участием представителей заказчика и органов государственного пожарного надзора.

12. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. При производстве монтажно-наладочных работ по установкам ОС, ПС и ОПС следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4—80, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

«Электромонтажные работы»;

«Электросварочные и газопламенные работы»;

«Погрузочно-разгрузочные работы».

12.2. При монтаже и транспортировке радиоизотопных извещателей необходимо соблюдать требования:

«Основных санитарных правил» ОСП-72;

«Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ»;

«Правила хранения и работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений», утвержденных Минздравом СССР.

BCH 25-09.68—85

12.3. При работе со строительно-монтажным пистолетом Ц-52-1 следует выполнять требования «Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных специальных строительных работ», BCH 410—80, утвержденных Минмонтажспецстроем СССР.

12.4. При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0—75.

12.5. При работе с клеями необходимо соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями:

ГОСТ 12.1.007—76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

технических условий на клей-герметик кремнийорганический ТУ 38.103.211—73.

13. Г А Р А Н Т И И

13.1. Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу установок ОС, ПС и ОПС в течение 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах в установке (приложение 3), устранить дефекты, возникшие по ее вине.

13.2. Акт составляется комиссией с участием представителей заказчика, монтажно-наладочной организации, государственного пожарного надзора, вневедомственной охраны или ведомственной милиции, организации, осуществляющей эксплуатацию установки, специализированной организации, осуществляющей централизованное техническое обслуживание установки.

Для участия в работе комиссии организации обязаны командировать своих представителей в пятидневный срок со дня получения письменного уведомления заказчика. При неявке в установленный срок представителя монтажно-наладочной организации акт о выявленных дефектах в установке составляется без его участия.

13.3. Монтажно-наладочная организация не несет ответственность:

за неисправности, возникшие из-за несоблюдения правил эксплуатации;

за дефекты, возникшие в технических средствах установок ОС, ПС и ОПС (переданных в монтаж заказчиком, вневедомственной охраной или ведомственной милицией) в процессе эксплуатации по вине предприятий-изготовителей.

BCH 25-09.68—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОФОРМЛЯЕМАЯ

ПРИ МОНТАЖЕ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС

При монтаже технических средств установок ОС, ПС и ОПС должна быть составлена, а при их сдаче — передана рабочей комиссии (за исключением п. 2, 3) производственная документация, приведенная в таблице.

| №№ пп. | Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Акт обследования 2. Акт передачи оборудования, изделия, и материалов в монтаж 3.Акт готовности зданий, сооружений к производству | Наименование объекта; количество зданий, помещений; этапность, вид строения; указание о виде сигнализа-ции, типе извещателей, приемно-конт-рольных приборах, оповещателях и местах их установки для каждого зда-ния (помещения); указание о блоки-ровке строительных конструкций (наименование материала, размер, количество защищаемых конструк-ций, тип и количество извещателей); указание о протяженности, видах про-кладки проводов и их защите; указа-ние об электропитании, сметной сто-имости и планируемом сроке работ по монтажу; подписи представителей заказчика, подразделения вневедомст-венной охраны или ведомственной милиции, органов государственного пожарного надзора. По форме ЦСУ СССР По форме акта промежуточной приемки | К акту прилагают смету на монтажно-наладочные работы, план-схему объекта, задание заказчику по обеспечению тех-нической укрепленности объекта |

BCH 25-09.68—85

Продолжение прилож. 1

| №№ пп. | Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| монтажных работ 4. Акт освидетельствования скрытых работ ( при монтаже электрических проводок) 5. Акт о проведении входного контроля 6. Протокол прогрева кабеля на барабанах 7. Акт испытания защитных трубопроводов с разделитель- ными уплотнениями на герме- тичность | ответственных конструкций СНиП 3.01.01-85 По форме акта освидетельствования скрытых работ СНиП 3.01.01-85 Наименование, тип и марка, заводской номер или маркировка изделия, предприятие-изготовитель, дата изго-товления и поступления; заключение о готовности; подпись ответственного представителя монтажной организации Номер барабана; марка кабеля, число жил и сечение (мм2); длина кабеля (м); температура в начале и конце прогрева (оС); напряжение (В); ток (А); темпера-тура воздуха в месте прокладки кабеля (оС); дата окончания работ по проклад-ке; подписи представителей заказчика, монтажной организации Номер трубной проводки; условный диаметр (мм); длина трубной проводки (м); испытательное давление (МПа); время выдержки (ч); падение давления (процент/ч); допустимая величина давления | Составляется на каждый вид: а) по стенам, потолкам, в полу; б) канализация; в) в земле Составляется в том случае, когда монтаж кабеля про-изводится при отрицатель-ных температурах Составляется при монтаже установок ОС, ПС и ОПС во взрывоопасных зонах |

ВСН 25-09.68-85

Продолжение прилож. 1

| №№ пп. | Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводов 9. Ведомость смонтированных приборов, извещателей установок ОС, ПС и ОПС 10. Акт об окончании монтажных работ 11. Акт об окончании пуско- наладочных работ | (процент/ч); заключение о пригодности трубопроводов для эксплуатации с указа-нием класса взрывоопасной зоны. Подписи представителей заказчика и монтажной организации По форме акта измерения сопротивления изоляции электропроводок СНиП ІІІ-34-74 По форме ведомости смонтированных приборов средств автоматизации СНиП ІІІ-34-74 Наименование установки; наименование объекта, организации-разработчика про- екта (акта обследования); монтажной организации; период выполнения работ; результат проверки; заключение комиссии; подписи представителей заказчика, монтажной и пусконаладочной организации Период проведения пусконаладочных работ; наименование установки; дата и номер договора; перечень выполненных работ; заключение комиссии; подписи представителей заказчика и пусконала-дочной организации | Составляется в том случае, если монтажная организа-ция выполняла только монтаж К акту прилагается ведо-мость смонтированных приборов и извещателей |

BCH 25-09.68—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОФОРМЛЯЕМАЯ ПРИ ПРИЕМКЕ-СДАЧЕ УСТАНОВОК

ОС, ПС И ОПС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При приемке и сдаче установок ОС, ПС и ОПС в эксплуатацию рабочей комиссией должна быть составлена документация, приведенная в таблице.

| Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Акт о приемке установок в эксплуатацию | Наименование установки, объекта, организации, разработавшей проект; наименование монтажной организации; период выполнения работ; сметная и фактическая стоимость монтажных работ; наименование пусконаладочной организации; период выполнения работ; сметная и фактическая стоимость пуско-наладочных работ; результат проведения испытаний работоспособности уста-новки; заключение комиссии; подписи представителей заказчика, монтажной, пусконаладочной организации, органов государственного пожарного надзора, подразделения вневедомственной охраны или ведомственной милиции |  |

BCH 25-09.68—85

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(обязательное)

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОФОРМЛЯЕМАЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ

В УСТАНОВКАХ ОС, ПС И ОПС В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

При обнаружении дефектов в установках ОС, ПС и ОПС в период гарантийного срока должна оформляться документация, приведенная в таблице.

| Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Акт о выявленных дефектах в установке | Наименование, дата монтажа установки; перечень дефектов; заключение комиссии (ответственный исполнитель и сроки уст-ранения дефектов), подписи представи-телей заказчика, монтажной организации, органа государственного пожарного надзора, подразделения вневедомствен-ной охраны или ведомственной милиции, организации, осуществляющей эксплуатацию установки, специа-лизированной организации, осуществля-ющей централизованное техническое об-служивание установок. |  |